关于绍兴市妇幼保健院智慧用电改造项目

方案征求的通知

一、项目方案规划

本院智慧用电改造项目希望通过智能传感器进行准确全天候地监测线路中的漏电、电流、温度等变化，数据实时传送至云平台，从而实现电气安全数据从现场到云端以及从云端到APP的高效传输，实现漏电、电弧、过载、短路、线缆温度异常等多项电气安全危害大数据分析。当线路中漏电、电流、温度发生异常达至预警值，可马上发出报警信号并准确报出故障点，手机APP自动通知相关人员，促使相关人员及时排查电气火灾隐患的目的。

现考虑到本项目专业性较强，且各公司的方案及所选用配件存在差异性，本着公平公正的原则，我院在项目招标启动前开展项目方案的征求工作，希望有实力的供货商积极参与。

二、项目采购内容

| 序号 | 名称 | 数量（只） | 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 400 | 1.包含原电箱元器件拆除及更换、线路接线头子制作必须符合电气线路安装验收要求。2.智能化改造配件、线路的采购及更换。3.智慧用电平台搭建及平台使用费三年减免及后续的付费使用权利。4.施工方需针对本项目投保安装工程一切险。 |
| 2 | 配电柜 | 60 |  |

三、项目方案大致需求（本需求仅供参考，非参与本方案报名的前置条件）

1.加装漏电保护功能，有漏电情况发生时起到保护作用。

2.漏电、过载、短路、温度异常时及时反馈，并带有开关记录。

3.漏电、过载、短路、温度异常时可定位故障地点。

4.需要远程分合闸，可以实现APP和平台管理，统计数据。

5.智能云断路器对于用电异常具有监测、预警以及自处理机制，确保用电安全。

6.过压保护：电压超过250V，APP报警提醒，电压超过270V，5秒后报警并跳闸。电压恢复正常后25秒后自动合闸；

7.欠压保护：电压低于195V，APP报警提醒，电压低于175V，5秒后报警并跳闸。电压恢复正常后25秒后自动合闸；

8.缺相保护：三相供电中其中的的某一路相线无电压、电压低或断路发生后，APP/智慧用电管理系统发出报警提醒，直至维修解除报警；

9.断零保护：三相四线回路中的零线断线后，APP/智慧用电管理系统发出报警提醒，直至维修解除报警；

10.三相不平衡：三相供电中，三相电流（或电压）幅值不一致，且幅值差超过规定范围时，APP/智慧用电管理系统发出报警提醒，直至维修解除报警；

11.短路保护：实时电流超过额定电流3.5~6倍时，智能云断路器0.5内秒跳闸；电流超过6倍以上时，0.1秒内跳闸；

12.过流保护：智能云断路器可以自定义过载电流大小，实现过流保护；

13.漏电保护：通过专业漏电检测线圈实时检测零火线电流，漏电流≥25mA时，0.04秒内跳闸。

14.开关异常报警：智能云断路器合闸后输出端没有输出，判断设备已损坏，将报开关异常；

15.漏电损坏报警：智能云断路器具有漏电保护功能，当该功能损坏后，会在APP中报警提示；

16.最大功率保护：该功能可以选择开启或关闭，可自由设定该智能云断路器的最大功率（数值不能小于最小功率，不大于额定功率），一旦功率超过设定值便会报警，并可以设定是否分闸，是否保持状态以及设定延时报警时间；

17.最小功率保护：该功能可以选择开启或关闭，可自由设定该智能云断路器的最小功率（数值不能大于最大功率），一旦功率低于设定值便会报警，并可以设定是否分闸以及设定延时报警时间；

18.维修模式：手动关闸断路器进入维修模式，电动按钮失效，断路器将无法远程（手机APP或平台）合闸，手动合闸后恢复正常遥控功能；

19.温度保护：智能云断路器内部温度达到70度报警，APP提醒，达到85度报警，硬件分闸；

20.定时漏电自检：可设定某个智能云断路器在每月，某日某时某分执行漏电自监测功能，并保持保持断路器开启或关闭状态；如无漏电情况，断路器自检后恢复原状态；

21.浪涌保护：智能云断路器可承受共模4kv，差模6kv浪涌保护功能。

- 项目方案报名方式

报名时间：2021年5月17日-2021年6月11日，工作日上午8点-12点，下午2点-5点。

报名地点：绍兴市妇幼保健院总务科（东街大门口二楼）

联系人：徐超（15336778667） 劳海城（13516756715）

绍兴市妇幼保健院总务科

2021年5月17日