绍兴市妇幼保健院采购文件                                        招标编号：2015-02-03

绍兴市妇幼保健院
门诊、住院部电梯维修保养项目
公

开

招

标

文

件
招标编号: 2015-02-03
	采购单位：
	绍兴市妇幼保健院

	二○一五年二月


目录

第一部分    招标公告

第二部分    投标须知

第三部分    招标项目范围及要求

第四部分    合同的主要条款

第五部分    评标办法及标准

第六部分    投标文件及其附件格式

第一部分 招标公告

绍兴市妇幼保健院就下列项目进行公开招标，特邀请国内合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

一、招标编号：2015-02-03                             招标组织类型：单位自行采购
二、招标设备名称及数量
	标项
	标段名称及数量

（详见招标文件）
	预算金额或上限价（单位：人民币元/年）
	投标保证金（单位：人民币元）

	01
	绍兴市妇幼保健院电梯维修保养项目
	23500
	300


三、投标供应商的资格要求

1. 投标人必须是具有独立法人资格，且具有本次电梯维保能力及履行合同的技术服务能力；
2. 若投标单位为代理商，注册资金200万元及以上具有特种设备安装改造维修B级及以上相关资质；若投标单位为电梯制造生产单位，注册资金2亿及以上具有特种设备安装改造维修A级相关资质。
四、资格审查方式：

1、资格后审。

2、法定代表授权委托人必须是本单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该委托人的社保证明（如授权委托人为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明）。
五、报名：
1、报名时间：2015年2月10日 至 2015年2月16日 上午 8:00 — 12:00 ； 下午 14:00 — 17:00 (双休日及法定节假日除外）。

 2、报名地点：绍兴市妇保院招标办（绍兴市八字桥直街169号，市妇幼保健中心行政楼3楼）。

3、报名时需提供以下资料（复印件需加盖单位公章）

(1) 企业营业执照、税务登记证及特种设备安装改造维修资质证书
(2) 报名者身份证原件及复印件

(3) 单位介绍信或法人代表授权委托书

4、联系人：王女士   联系电话：0575-85081491

六、现场勘察时间：2015年2月17日8:00时招标人组织所有报名的投标人进行施工现场勘察，逾期不再组织。

七、投标截止时间及地点：投标人应于2015年3月3日15:30以前将投标文件密封送交到绍兴市妇幼保健中心招标办，逾期送达作无效标处理。

八、开标时间及地点：2015年3月3日15:30在浙江省绍兴市八字桥直街169号，绍兴市妇幼保健中心三楼会议室开标，投标人代表必须出席开标会议。

九、投标保证金：投标人在投标报名时到本院财务科交纳。

十、招标信息发布：绍兴市妇幼保健院网站。
                                    　　　　　　　　　　　绍兴市妇幼保健院

                                 　　　　　　　           2015年2月10日

　　　　　　　　
第二部分 投标人须知

前附表

	序号
	内　　　　容

	1
	项目名称：
01标：电梯维修保养项目
项目的实施规模、范围：
01标：绍兴市妇幼保健院七台（门诊四台升降梯、两台自动扶梯、中心路一台升降梯）电梯维护保养工作。机组品牌：西子奥的斯

	2
	投标有效期：自投标截止日起45天。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。

	3
	投标保证金：300元
收款单位：绍兴市妇幼保健院

	4
	投标文件份数：正本一份、副本一份

	5
	投标文件接收单位：绍兴市妇幼保健院
投标文件送达地址：绍兴市越城区八字桥169号绍兴市妇幼保健中心招标办
商务文件资料、技术文件资料必须单独封装。

	6
	投标截止时间：2015年 3月3 日  15:30 时。

	7
	开标时间：2015年3月 3日 15:30 时
开标地点：绍兴市妇幼保健中心三楼会议室开标

	8
	联系方式：王女士   联系电话：0575-85081491

	9
	解释：凡涉及本招标文件的解释权属于招标人。


注：

1、供应商应当自知道或者应当知道其合法权益受到损害之日起七个工作日内提出质疑。对采购公告信息（含供应商资格条件）提出质疑的，质疑期限自采购公告发布之日起计算。对采购文件提出质疑的，质疑期限自供应商获得采购文件之日起计算（但采购文件在发售或报名截止日后获得的，应当自截止之日起计算），且应当在投标截止时间之前书面提出。

2、为维护绍兴市妇幼保健院招标活动的正常秩序，进一步遏制串标、抬标行为，保护交易各方的合法权益，凡在同一招标项目的评标中，发现①有二份及二份以上投标文件的相互之间有特别相同或相似之处且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认有串通投标嫌疑的，其投标文件按无效标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工作继续评标。

3、报名后不参加投标的供应商，须提供书面说明。
一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于本次所述项目的招标。

2. 定义

2.1 “招标人”系指组织本次招标的招标单位(或采购人/采购单位)。

2.2 “投标人”系指向招标方提交招标文件的制造商或集成商(供应商)。

2.3 “产品”系指供方按招标文件规定，经合法途径取得的，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、安装、施工、调试、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5 “项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6　本招标文件所述设备品牌、型号是结合实际现有情况的推荐性参考方案，投标方也可根据招标文件得要求推荐性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求其他同档次优质品牌的产品，进行方案优化。所投产品不在推荐品牌范围内的，需提供国家（省）质检总局（局）颁发的所投产品及型号的电梯型式试验报告和证明其产品与推荐品牌同档次、具有可比性,且品牌、型号性能相当或高于、服务条款相等或高于、符合招标方实际业务需求同档次优质品牌的说明，无法在投标文件中提供或提供错误的，其投标可能会被拒绝（或作无效投标）。

3．招标方式

3.1 本次招标采用公开招标方式进行。

3.2 如某一标项投标人或实质性响应招标文件的投标人不足三家时，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。
3.3本次招标设定上限价，上限价即招标公告中公布的分标项预算金额。（各分标项之间的预算金额不能互相调整）

4. 投标委托

投标人须携带居民身份证。如投标人不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。（正本用原件，副本用复印件，格式见第六部分）。

5. 投标费用

投标人应自行承担编制投标文件及参加本次投标所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

6. 招标文件

6.1 招标文件包括本招标文件及所有按6.2所述的招标答疑记录和6.3发出的补充通知组成。

6.2招标文件的澄清 

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真、电报、电子文档，下同）通知招标人，但通知不得迟于开标前7日使招标人收到，招标人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明来源的答复发给所有投标人。

6.3招标文件的修改

6.3.1在投标截止时间前规定时间内，招标人有权修改招标文件，并以书面形式通知所有投标人，通知中没有注明更改投标截止时间的视为截止时间不变。修改的文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有投标人均有约束力。投标人应在两天内以书面形式确认已收到的修改文件，并需附法人代表或授权代表的签字加盖公章，逾期不确认的视同认可。

6.3.2为使投标人有足够的时间按修改文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知投标人。在这种情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

二、投标文件

1. 投标文件的语言及计量单位

1.1投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

1.2 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（技术术语除外）。

1.3 投标计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币单位：人民币元。

1.4不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2. 投标文件的组成

投标文件由“商务文件资料”和“技术文件资料”二部分文件组成：

2.1 “商务文件资料”应至少包含以下内容（正本用原件）：

2.1.1投标函（格式见第六部分）； 

2.1.2开标一览表（格式见第六部分）；

2.1.3投标设备报价明细表（如有/格式见第六部分）；

2.1.4投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

以上文件组成“商务文件资料”。投标人在“商务文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。

2.2 “技术文件资料”至少应包括以下内容（正本用原件）：
2.2.1法定代表人授权委托书；

2.2.2法定代表人授权委托人社保证明（格式见第六部分/原件）；

2.2.3 企业法人营业执照副本复印件（加盖单位公章）；

2.2.4相关资质证明或文件复印件（加盖单位公章）；
2.2.5技术服务的内容和措施，距招标人最近的服务网点的详细介绍，包括投标人拥有主要装备和检测设施的情况和现状、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺；

2.2.6投标服务验收标准；

2.2.7施工组织方案和执行计划（含施工人员的配备组成），质量及安全保证措施；
2.2.8优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括保险、付款条件、技术服务等方面的优惠；当优惠条件涉及“报价单”中的各项费用时，必须与投标价格相统一；（如有）

2.2.9提供相关标段成功案例。应有需方名称及联系电话，以最终用户合同复印件（加盖单位公章，开标时携带原件备查作为确认依据）作为确认依据（如有/格式自拟）；
2.2.10投标承诺书(格式见第六部分附件)；
2.2.11投标服务详细配置清单和技术偏离表(格式见第六部分附件)；
2.2.12投标人情况介绍；
2.2.13有关服务代理资格证明文件（如有，复印件）；
2.2.14未尽事宜请各投标单位按评分细则技术部份制作(重要)；
2.2.15投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。
以上文件组成“技术文件资料”。投标人在“技术文件资料”中应对招标文件作实质性响应，该项内容将作为评标重要指标。投标人不按招标文件的要求提供的投标文件和资料（开标时需提供的资质证明原件和合同原件）将视为没有对招标文件作实质性响应，可能导致该投标文件被拒绝，其风险应由投标人自行承担。

注：复印件应加盖投标人公章

3. 投标报价

3.1投标人应按招标文件中《开标一览表》、《投标服务报价明细表》等附表格式填写。

3.2报价为采购人可以合格使用服务的价格，包括服务费、保险、相关配件等一切费用。

3.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

3.4投标报价只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受（除指定外）。

4. 投标保证金

4.1 投标人须在报名时提供投标须知前附表中列明的投标保证金。否则，其投标视作无效标处理。

4.2 保证金形式：现金或可在绍兴市各家银行即时兑现的行社汇票。

4.3 未中标人，其保证金在中标通知书发出后五个工作日内依据本单位相关规定办理手续，无息退还。

4.4中标人将合同原件到绍兴市妇幼保健院备案后，中标人的投标保证金凭单位出具的企业收款收据在本院无息退还(可填写附件8表格及企业收据)。
4.5保证金不计息。保证金退还本市以转账方式支付，外地以电汇或汇票方式支付。
4.6 出现下列任何一种情况，投标保证金将被没收：

4.6.1报名后无故不参加投标的；

4.6.2 投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

4.6.3中标人未按规定的时间、地点与采购人签订合同；

4.6.4修改或拒绝接受已经确定的条款；

4.6.5未按规定提交履约保证金的；

5.投标文件的有效期

5.1自投标截止日起45天投标书应保持有效。如采购人认为必要，可延长至总计最长不超过60天。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

5.3投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

6.投标文件的份数和规定

6.1投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，不允许行间插字，并注明“正本”字样，投标文件正本除本招标须知中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

6.2投标文件由“技术文件资料”和“商务文件资料”两部分文件组成，应按统一格式填写，装订成册。

6.3投标文件一式二份，其中正本一份，副本一份。

6.4投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表授权人签署，投标人应写全称。 

6.5投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。

6.6投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

6.7投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件的要求，其投标文件将被招标人拒绝。

7. 投标文件的密封、盖章和签署

7.1投标文件组成的“技术文件资料”和“商务文件资料”应分别密封封装，并明确注明“技术文件资料或商务文件资料、招标编号或标项或标段号或投标项目或投标项目设备名称、投标人名称”字样，同时封口处加盖骑缝单位公章，可再由法定代表人或法定代表授权委托人签字或盖章。
8．投标文件的补充和修改

投标截止时间前，投标人可以书面形式向招标人提出对投标文件进行补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，并明确注明“修改（或补充）技术文件资料或商务文件资料、招标编号或标项或标段号或投标项目或投标项目设备名称、投标人名称”和“开标前不得启封”字样，同时封口处由法定代表人或授权委托人签字或盖章。

9．废标（无效标）的情形

投标文件有下列情形之一的作无效投标处理：

9.1 超过投标截止时间送交的；

9.2 未按规定交纳投标保证金的；

9.3无法定代表人授权委托书, 未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

9.4法定代表人授权委托书填写不全、错误的（要求公章和签字或盖章缺一不可）；

9.5法定代表人授权委托人非本单位正式职工（投标文件技术部分内必须提供盖有社保机构公章的社保证明，如授权委托人为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内则需提供退休证明及单位聘用证明，且上述证明材料必须携带原件参加开标会，如评标小组要求提供时未能提供的，作无效投标处理），法定代表人参加开标会及个体工商户除外；

9.6参加开标会的个体工商户姓名与营业执照上所述经营者姓名不一致的；
9.7投标文件中的投标函未加盖投标人的企业公章或填写不全的；
9.8投标人递交两份或两份以上内容不同的投标书，且未声明哪一份有效的；
9.9报价一经涂改，未在涂改处加盖投标单位公章或者未经法定代表人或授权委托人签字或盖章的；
9.10因未按规定的格式填写，内容不全或主要实质性内容字迹模糊辨认不清,经评标委员会认定为无法评审的；
9.11出现同一标的物或本次招标产品(服务)内的主要产品(重要组成部分)出现技术、商务描述不一致或前后描述不一致，经评标委员会认定后为无法评审的；
9.12投标详细配置清单响应表不真实填写或弄虚作假的；
9.13对招标服务未详细应答或未能说明投标服务有关事项的，致使其技术文件无法评审的；
9.14投标文件有招标方不能接受的条件；
9.15评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价，且无法提供相关证明材料和合理书面说明的；
9.16投标报价超过预算金额或上限价的；
9.17评标委员会认定有重大偏差或实质性不响应招标文件要求的；
9.18其他违反法律、法规的情形。
三、开标和评标

1．开标

1.1投标人法人代表或其委托授权人（个体工商户经营人本人必须到投标现场，否则视为投标无效）必须在招标文件规定的时间出席开标会议，开标时到场的投标人均需签到以示出席。
1.2 投标人法人代表或其委托授权人未参加开标会议或迟到、早退的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

2.开标会由本招标人主持。

3.投标文件启封前，投标人代表应书面提出对参加开标会对主持人、唱读人、记录人和监督人是否有回避的请求。
4．开标大会程序

4.1主持人宣布开标大会开始，介绍到会单位和人员。

4.2采购人代表讲话，介绍采购情况。 

4.3开标时按后到先开原则，启封投标文件，并对各授权人的身份进行核验。

4.4评标委员会对技术标进行评审，并进行技术分打分。

4.5主持人宣布技术分，评标委员会视情对入围商务评审的投标人资质原件及合同原件进行最终核验，授权代表必须到场。

4.6再启封商务标，由唱读人当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他内容。未宣读的投标报价和招标文件未允许提供的备选投标方案等实质性内容，评标时不予承认。

4.7唱读结束后，参加开标会的法定代表人或其授权代理人应对唱读的内容和记录结果进行校核和签字确认。

4.8评标委员会核准商务报价及计算商务分，汇总技术分、商务分，根据得分排序确定中标候选人。

4.9主持人向投标单位公布评标结果。

5．评标

5.1评标委员会由招标采购单位依法组建，负责评标活动。评标委员会遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

5.2评标委员会由采购人组织有关方面的专家组成，成员人数按医院相关文件要求执行，人数为单数。

5.3评标委员会负责对投标人资格的最终审定。

5.4评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明不得超过投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件和招标文件内容本身，不依据任何外来证明。

5.6评标委员会不向落标方解释落标的原因，不退还投标文件。
6．投标文件的初审鉴定

6.1资格性审查

6.1.1依据法律、法规和招标文件规定，对投标文件中对资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

6.2符合性审查

6.2.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上的响应，是指投标文件与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投档文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

6.3如果投标文件实质不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

7. 对明显的文字和计算错误的修正原则

7.1 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；

7.2 如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
7.3 如果总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
7.4 如果单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
7.5 如果对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

8.投标文件的评审、比较和否决

8.1评标委员会将对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

8.2在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

8.3在评标过程中，如发现与招标文件要求相偏离的，评标委员会应对其偏离情形进行必要的书面核实。

8.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关投标人，并允许其进行陈述申辩，但不允许对偏离条款进行补充、修正或撤回。

8.5评标委员会依据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向本中心提供书面评标报告，并按得分高低排序推荐中标候选供应商。采购人2个工作日内在推荐的中标候选供应商中，按得分高低排序确定中标供应商，并将确认意见书面形式回复本中心，逾期未复视为同意。

9.投标文件的澄清

为有利于对投标文件的比较和评议，招标人可要求投标人对投标文件进行澄清，必要时招标人可要求投标人对澄清的问题作出书面答复。书面答复须有投标全权代表签字并作为投标文件的一部分。

10. 评标过程保密

10.1 开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向及投标人的投标文件等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

10.2 在评标期间，投标人企图影响招标人或评标委员会的任何活动，都将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

四、定标

1．定标原则

1.1招标领导小组根据评标委员会的评定结果进行最终审查。最终审查的主要内容是：

1.1.1投标服务的技术含量、质量水平；

1.1.2投标人履行合同的能力；

1.1.3最终审查工作如需投标人配合，投标人必须接受。

1.1.4招标领导小组在对投标人进行最终审查后，决定中标单位。

2.中标条件

2.1投标文件基本符合招标文件要求；

2.2投标人有很好的执行合同的能力；

2.3实施方案最合理并对招标人最为有利，最大限度满足招标文件的要求；

2.4投标人能够提供质量技术、商务经济占综合优势的系统及服务。

2.5招标人将把中标通知书授予最佳投标者，但最低价不是中标的绝对保证。

五、授予合同

1．中标方式

1.1采用综合评分法。

1.2中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

2．中标通知

2.1招标人在投标有效期内根据定标结果，对中标结果在指定媒体上进行公告，公告期3个工作日。公告期内如无异议，采购机构向中标供应商签发中标通知书。
2.2在采购机构发出中标通知书前，预中标供应商有违反有关法律法规和本项目要求行为的，则取消该投标人的预中标资格，不再退还其投标保证金。

3．履约保证金(标内有说明的按标内要求执行)

3.1中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成损失的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。
第三部分 招标项目范围及要求
01标电梯维保项目
	特别声明

	1.
	本次招标的项目及范围为：绍兴市妇幼保健中心电梯维保项目

	2.
	本次投标资格：供应商为电梯设备制造单位或销售代理单位

	3.
	本项目为电梯日常保养项目，投标价格包含7台电梯日常保养服务费及相关税费，具体保养内容详见下文。

	4．
	除中标人在投标文件中明确外，中标人不得再以任何方式转包或分包本工程项目；每次保养结束必须清理干净工作场地卫生。本次保养设备总计七台电梯。其中医梯2台，层高分别为：5F、7F；客梯3台，层高分别为：4F、5F、6F；自动扶梯2台，层高分别为：1F-2F 、2F-3F。
中标单位必须对本项目做出关于维保期内核心配件故障处理的相关说明。

本维保项目需定期提供维护保养单，做到一梯一份保养单。
★代理商必须为电梯类某一品牌代理商，且有该品牌厂商的销售与维修授权证书；
★标书内附相关维修配件清单一份，报价时必须提供为招标人提供该清单的价格下浮率，此下浮率不填做为废标处理，同时该下浮率也作为技术评标依据之一。

	5．
	合同有效期：一年。

	6．
	保养设备品牌：西子奥的斯


注：★条款必须满足，不满足则作为废标处理。
一、电梯维保范围、保养工作内容、月保养、年保养、常规配件清单：
1、维保范围：
绍兴市妇幼保健院西子奥的斯电梯维修保养，具体现场情况由甲方组织投标单位进行统一踏勘，具体时间详见招标公告。若截止投标日未提出异议，视为已经查勘现场，对甲方提出的要求无异议。

地点：绍兴市东街305号。

电梯种类数量及其它相关内容：
	梯号
	梯型
	层/站
	台数
	位置

	1
	垂直升降梯（客梯）
	5/5
	1
	可的超市旁

	2
	垂直升降梯（医梯）
	5/5
	1
	可的超市旁

	3
	垂直升降梯
	6/6
	1
	原行政楼电梯

	4
	垂直升降梯
	7/7
	1
	原行政楼通地下室电梯

	5
	垂直升降梯
	4/4
	1
	中兴路电梯

	6
	自动扶梯
	1F-2F
	1
	门诊大厅

	7
	自动扶梯
	2F-3F
	1
	门诊大厅


2、保养工作内容：
2.1由中标单位电梯保养专业人员对电梯进行间隔时间不大于15天的有计划常规检查和例行保养，按国家行业标准（电梯维修规范）GB/T 18775-2002、《中华人民共和国特种设备安全法》、国务院《特种设备安全检查条例》和中标单位自行对电梯保养规范进行全面维修保养，确保电梯正常运行；

2.2提供电梯机房、井道内的卫生清理服务；
2.3提供电梯设备遭受意外损坏时的及时修复服务；

2.4提供电梯设备修理、改造、更新最佳方案的咨询服务；

2.5本合同提供的常规维护保养工作时间包括正常工作时间和休息时间（下班时间及国家规定公休日）内进行；
2.6机械或电气零部件更换服务，配件费用另计，报价含人工费；
2.7电梯各项性能及功能的定期检测调整服务；

2.8电梯安全等重要指标的定期全面检测服务；
2.9免费提供例行保养所需之清洁材料；

2.10协助甲方申请政府主管部门电梯年检；

2.11召修服务：中标方提供24小时紧急故障的应急处理。中标方在接到甲方通知后30分钟内到达现场。
3、月保养内容（包含但不仅限于以下保养内容）
	项目
	周期

	01、驱动马达，发动机之震动，噪音，异味，润滑概况检查
	每个月二次

	02、基板内故障资料检视
	每个月二次

	03、机房环境及抽排风检查
	每个月二次

	04、导轨状况及补给油杯之油量检查
	每个月二次

	05、钢索调整，磨损及生锈检查
	每个月二次

	06、门轨清洁处理，活动轴承上油
	每个月二次

	07、门互锁装置检查
	二个月一次

	08、门腿导滑槽（车厢、乘场）清洁
	每个月二次

	09、厢内操作盘作用情形及信号状况点检
	每个月二次

	10、厢内日光灯、电扇检查
	每个月二次

	11、紧急照明及联络装置检查
	每个月二次

	12、减速着床，平层准确程度（±20mm以内）
	每个月二次

	13、乘场按钮功能检查
	每个月二次

	14、楼层显示器（灯泡）点检
	每个月二次

	15、出入口检查
	每个月二次


4、年保养内容（包含但不仅限于以下保养内容）
	项目
	周期

	01、自动拉门连锁动作及安全开关性能检查
	1次/3个月

	02、底坑清理
	1次/3个月

	03、电磁刹车动作性能较正及电磁刹车来令片状况检查
	1次/3个月

	04、控制柜内各继电器，主接触器接点，点检
	1次/3个月

	05、减速箱各轴承加油润滑
	1次/3个月

	06、控制柜内冷却风扇及过滤网清理
	1次/3个月

	07、荷重补偿增益归零调整
	1次/3个月

	08、控制柜内状况检查（电阻，电容，接点，印刷电路板清洁）
	1次/3个月

	09、实际楼高资料与电脑内楼高资料点检
	1次/3个月

	10、各安全开关检查
	1次/3个月

	11、导轨间隙及导靴磨损情况检查
	1次/3个月

	12、各通讯及数据信号传输检查
	1次/3个月

	13、井道减速开关清洁检查
	1次/3个月

	14、门驱动马达减速机，链条等附属装置检查及轴承部上油
	1次/3个月


5、配件清单
	电梯常用配件表

	规格型号
	单位
	价格　

	BR27B按钮
	只
	60

	BR34A按纽
	只
	62

	BS34C按钮
	只
	34

	BR34363-01按纽
	只
	62

	BS34A按钮
	只
	62

	BS34B按钮
	只
	120

	BR36按钮
	只
	101

	宁波按钮
	只
	56

	UKS开关
	只
	28

	Z-15GQ-B开关
	只
	70

	Z-15GW2-B开关
	只
	70

	Z-15GQ22-B开关
	只
	70

	LX29-7-3开关
	只
	43

	TK231开关
	只
	50

	ZR231开关
	只
	50

	1370开关
	只
	141

	LX26-111K行程开关
	只
	60

	双稳态开关
	只
	39

	施迈赛开关
	只
	71

	轿门开关
	只
	134

	急停开关
	只
	94

	施耐德急停按钮
	只
	54

	触点超行程检查开关
	只
	72

	涨紧轮开关
	只
	62

	空气开关C1
	只
	84

	空气开关C6（单联）
	只
	88

	空气开关C5
	只
	88

	XOP磨擦轮
	只
	700

	508大磨擦轮
	只
	600

	SDM磨擦轮
	只
	142

	滚轮导靴轮子
	只
	188

	梯级轮
	只
	23

	扶手带托轮
	只
	71

	涨紧链轮（大）16A涨紧装置
	只
	404

	涨紧链轮（小）08A涨紧装置
	只
	317

	回转链(换向链)
	支
	272

	16A双排链
	支
	396

	08A双排链
	支
	206

	坦克链
	支
	47

	646MM大摩擦轮
	只
	700

	补偿链导向装置
	支
	280

	补偿链悬挂装置
	支
	214

	6001Z轴承
	只
	20

	6200轴承
	只
	20

	6201轴承
	只
	16

	6202轴承
	只
	33

	6203轴承
	只
	59

	6005轴承
	只
	26

	6204轴承
	只
	49

	6205轴承
	只
	70

	30309轴承
	套
	380

	6201挂轮
	只
	44

	6203Z挂轮
	只
	26

	6202RS挂轮
	只
	60

	6204挂轮
	只
	71

	偏心轮
	只
	5

	补偿链导向轮
	个
	16

	压轮支架（长）
	个
	28

	压轮支架（短）
	个
	24

	永磁感应器
	只
	52

	三相交流保护器
	只
	132

	计数器
	只
	99

	EXP-E分辨卡
	只
	1360

	OMORn传感器
	只
	640

	控制器PLC
	只
	2320

	滤波器（55EB)
	只
	1160

	扶梯曳引传感器
	支
	262

	风鸣器
	只
	20

	方桥
	只
	20

	扁桥
	只
	20

	夹绳器控制装置
	套
	429

	编码器D1
	只
	1878

	SC-N4接触器
	只
	888

	SC-N3接触器
	只
	780

	SC-N2接触器
	只
	552

	SH-4接触器
	只
	228

	SC-03接触器
	只
	168

	SC-4-1接触器
	只
	300

	SH-4-G接触器
	只
	424

	SC-N1接触器
	只
	444

	MY4NJ（OMRON）继电器
	只
	92

	LY2NJ（OMRON）继电器
	只
	92

	LY4NJ（OMRON）继电器
	只
	92

	继电器底座
	只
	15.2

	H3Y-2时间继电器
	只
	226

	富士触点(1开1闭）
	只
	59

	富士触点（2开）
	只
	59

	富士触点（2开2闭）
	只
	67

	富士触点（4开）
	只
	67

	LG触点
	只
	54

	电源(05024)
	只
	236

	梯爱琼斯光幕
	副
	3600

	CEDES带盒光幕
	副
	3220

	CEDES光幕
	副
	2384

	微科光幕
	副
	1496

	CEDES光幕线
	副
	508

	CEDES光幕盒
	个
	2330

	CEDES光电
	只
	448

	CEDEC光电传感器
	支
	262

	光眼E3JK-5M2-N
	套
	600

	变频器风扇(6*6)
	只
	28

	变频器风扇(8*8)
	只
	52

	变频器风扇(16*16)
	只
	88

	横流风扇（352小功率）
	只
	344

	横流风扇（422大功率）
	只
	362

	方形风扇
	只
	268

	LCB2板子
	块
	2960

	厅外有底盒双8单梯面板（B3/B4)
	块
	632

	RS5板(国产）
	块
	149

	RS32板
	块
	1191

	R14板
	块
	450

	RS5三合一板
	块
	551

	厅外并梯双8面板(B1/B2)
	块
	814

	厅外炫蓝显示面板单梯
	块
	208

	厅外炫蓝显示面板并梯
	块
	384

	4.3英寸TFT-LCD单梯无间道
	块
	605

	4.3英寸LCD并联无间道
	块
	1192

	161门锁
	副
	212

	161门锁钩
	只
	143

	传动滚轮组件
	只
	357

	杂物门锁
	套
	577

	门锁触点
	个
	26

	辅助门锁
	套
	44

	三角锁
	只
	38

	三角锁顶杆
	个
	20

	三角钥匙
	个
	10

	钩子锁
	个
	64

	定位锁开关
	只
	75

	基站锁
	只
	59

	四档检修锁
	只
	109

	中分式门刀
	套
	544

	双折门刀
	套
	336

	NUMEN门刀
	套
	520

	038门刀
	套
	544

	底坑小检修盒
	只
	174

	底坑大检修盒
	只
	280

	扶梯移动检修盒
	只
	316

	GEN2靴衬
	支
	12

	三菱靴衬
	根
	108

	220靴衬
	只
	52

	三菱靴衬（中槽）
	只
	53

	对重靴衬
	只
	53

	黄靴衬(GEN2对重靴衬)
	只
	28

	橡皮滑块
	只
	14

	白滑块
	只
	14

	抱闸片（13VTR）
	块
	560

	抱闸片（18ATF)
	块
	304

	0-560LI皮带
	块
	42

	1400皮带
	只
	14

	1120皮带
	只
	14

	DO2000门电机皮带
	根
	84

	DO2000轿门连接皮带
	根
	126

	DO2000门机皮带夹头
	个
	38

	三角皮带
	根
	84

	XTDF皮带
	支
	288

	1460三角带
	支
	29

	塑梳齿板
	块
	38

	小黄梳齿板
	块
	20

	铝梳齿板
	块
	55

	边条
	根
	22

	弧度条
	根
	22

	踏条
	根
	30

	梯级
	只
	1122

	踏板
	只
	1024

	32号机油
	KG
	18

	220齿轮油
	KG
	22

	18号齿轮油
	听
	64

	黄油
	听
	38

	方油杯
	只
	44

	圆油杯
	只
	44

	油毡
	支
	12

	厅门钢丝绳
	支
	52

	3号钢丝绳
	米
	4

	重锤
	支
	101

	电铃DC12V
	只
	58

	电瓶
	只
	77

	电阻
	支
	98

	电阻片
	片
	294

	值班室主机（A8）
	套
	228

	面包机
	只
	40

	值班室对讲主机(A4）
	只
	614

	应急电源装置
	只
	304

	24V灯泡
	只
	14

	220V灯泡
	只
	2

	36V灯泡
	只
	2

	日光灯30W
	支
	10

	行灯
	只
	30

	三芯线
	米
	5

	音响线
	米
	8

	XRDS门电机
	只
	2090

	抱闸开关支架
	只
	52

	LED应急灯
	个
	52


服务地点：
绍兴市妇幼保健中心内
售后服务：
在合同期间，投标人应免费处理因质量发生的故障，并进行正常保养。中标人必须有可靠的维修保养服务保障，能提供正常的技术、备品备件服务。

付款方式：
合同签订生效后，每半年支付合同金额的50%，采用先服务后付费。
第四部分 合同主要条款

1.合同范围

合同范围应与中标通知书、招标文件及被招标人接受的技术商务规范偏离表相一致。合同范围和双方的职责在 “招标文件”明确。

2.合同的签订

2.1中标人在中标通知书发出10日内按招标文件和中标供应商投标文件的约定，凭中标通知书和采购人在约定的时间、地点，由法定代表人或授权委托人与采购人签订书面合同。

2.1.1服务地点：用户指定地点。

3.付款方式：按标项内具体要求执行。
4.合同修改

4.1双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

4.2除非招标人对服务的内容提出修改，中标人不得对合同价格提出修改要求。

5.违约责任

5.1提供的服务质量必须达到合格，凡维保服务中有不合规的维保服务出现，中标人必须无偿返工直至符合相关部门规定要求，承担返工所发生的一切费用和招标人的直接经济损失。

6．违约赔偿

6.1除不可抗力外，如中标人发生不能按期完成保养服务，招标人发生中途变更等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按规定处以违约金。

6.2 中标人和采购人签订合同，按合同规定执行本次招标事项内各项服务，未按规定提供服务的，每次扣除中标价0.1%的滞纳金给采购人。

6.3招标人在规定时间无正当理由拒签合同者，以招标违约处理，并赔偿中标人由此造成的直接经济损失。

7.不可抗力

7.1如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

7.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信航寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上的， 双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

8.解决合同纠纷的方式

8.1凡有关本合同或与本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向当地的仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

8.2仲裁和诉讼费用除仲裁机构和人民法院另有裁决外，由败诉方承担。

8.3在仲裁和诉讼期间，除正在进行裁定的部分外，本合同其他部分应继续执行。

8.4合同应在双方签字盖章，采购人收到中标人提供的履约保证金后开始生效。

（注：在正式签约时，根据上述精神应拟就更为详尽的合同书）
第五部分  评标办法及标准

1、评标办法

开标后，评标委员会首先对各投标人递交的投标文件进行符合性审查，凡招标文件对投标人相关资格要求和投标文件实质性内容严重不符合有关规定或不响应招标文件要求者，由评标委员会认定作为无效投标予以废除。对投标文件中的疑问，由评标委员会对投标人进行询标，投标人做出的书面答复作为投标文件的补充，但不得对投标文件的实质性内容进行修改。
本次招标的评标采用综合评分法，即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，由评标委员会对各投标人报价、服务承诺等方面进行综合评审。经各评委独立打分，其中，有效投标人数为六家以上的，取技术分前四名入围，进行商务评分；有效投标人数为六家（含六家）以下的，取技术分前三名入围，进行商务评分；有效投标人不足三家的，由采购人重新组织招标或按有关规定实施。最后按总得分从高到低顺序推荐确定中标候选人。

进入商务评审的投标人中因投标文件中存在重大偏差、实质性不响应招标文件要求的和投标报价超过预算金额或上限价等情况，造成有效标不足三家的，按技术分得分从高到低补充，直至有效标数量达到三家（有效投标人数为六家以上的，取技术分前四名入围，进行商务评分出现上述情形时，进入商务评审的投标人数量达到三家的，不再补充至四家）。最终未入围的投标人不再进行商务评分，且不作为预中标候选人。
2.评分标准：总分100分，其中技术分60分，商务分40分。评分依下述所列为评标打分依据，分值如下（本次评标评委由招标人按规定抽取，单数组成，评分计算技术分时，去掉一个最高分，去掉一个最低分，平均值保留小数2位））：

2.1技术分(60分)： 
01标：电梯维保项目评分
	项    目（评分标准）
	分值

	维保能力：投标人需提供绍兴地区的维保人数（必须提供特种设备作业人员证(电梯)、2014年度社保缴纳证明、常年在绍兴市区的维保人员名单和手机号码）和2014年度在绍兴地区的维保电梯台数（需提供含有电梯品牌、使用单位、安装地点的清单,应由联系人及联系电话），综合评判打分。必须提供。优秀（维保台量2500台以上，维保人员50人以上）20-15分，良好（维保台量2000-2499台，维保人员30-49人）14.9-10分，较好（维保台量1500-1999台，维保人员15-29人）9.9-5分，一般（维保台量500-1499台，维保人员5-14人）4.9-1分。实际评分按维保台量和维保人员双满足的条件下确定评分档次。
	20

	维保单位合同数（复印件需加盖投标单位公章），每份合同得1分。
	18

	注册资金（在投标资格要求基础上每增加5000万加1分，满分为5分）
	5

	配件清单下浮率（下浮率最高单位得8分，第二名得6分，第三名得4分，其余全部得2分，不下浮者按废标处理）
	8

	服务方案、质量保证、安全维保
	3

	服务及相关承诺
	2

	服务响应时间必须承诺为2小时以内，否则不得分
	4


2.2.商务分（40分）：
2.2.1.评标基准价：以入围商务标评审的有效投标人的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2.其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40

2.3注：如投标文件未按规定制作、填写、密封封装的，技术总分评标委员会将酌情予以15分的扣分。
第六部分 投标文件及其附件格式

附件1：投标函（格式）

致：                                   
根据贵方绍兴市妇幼保健院招标文件编号：2015-02-03      ）招标文件的要求，正式授权下述签字人                         （姓名、单位、职务）代表投标人                     （单位、地址）提交以下文件正本一份、副本一份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，兹宣布同意如下：

1、根据招标文件的规定，承诺按标书和合同的规定执行责任和义务。

2、我单位经研究本项目招标文件、招标文件补充、修改通知、投标答疑纪要等所有内容后，决定参加本项目投标。投标报价以开标一览表为准。  

3、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话）及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解而对招标文件提出质疑的权力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标的，同意投标保证金不予退还；

5、同意向绍兴市妇幼保健院提供可能另外要求的与投标有关的任何数据或资料；

6、我单位保证所供服务符合国家强制性规范和标准，达到招标文件规定的要求；

7、我方理解贵方将不受你们所收到的最低报价或其它任何投标文件的约束；

8、本投标自开标之日（投标截止之日）起45天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止。

9、我方承诺完全遵守和满足招标文件和所投服务的质保期要求。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

电话：                              传真：

开户银行：                          帐号：

授权代表或法定代表人(签字或签章)：

投标人(盖章)：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：     
附件2：法定代表人授权委托书（格式）
本授权委托书声明：我         (姓名)系                                

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                         （单位名称）的         （姓名）为我公司代理人，身份证号码                            。以本公司的名义参加                                        （招标人）组织的                                             投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代表人无权转委权。特此委托。

说明：法定代表人授权委托人必须是本单位职工。需在投标响应文件技术部分内提供由社保机构出具的该委托人的社保证明（如授权委托人为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明），未提供上述证明的投标做无效投标处理。
代理人：                    性别：               年龄：

单位：                      部门：               职务：

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

附件3：开标一览表
项目名称：  

招标编号： 
	序号
	项目名称
	投标总价
	备  注

	01
	绍兴市妇幼保健院电梯维保项目
	
	

	
	电梯配件清单下浮率
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	总   价
	
	


以上总价应与“投标服务报价明细表”中的“总价”相一致

总报价=上表总价

　　　=    　　　　　　      （大写）元人民币

授权代表签字：                投标单位(盖章)：

日期：

附件4：投标服务报价明细表
项目名称：  

招标编号： 
	标段
	项目
	投标价
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


授权代表签字：                             投标单位(盖章)：

日期：

注：投标总价要求包含所有服务费用及相关税收

驻项目现场的工程技术、管理人员

	姓名
	本工程拟

任　岗　位
	年龄
	性别
	专业

学历
	专业

年限
	现任职务和

职称
	安排上岗的

起止时间
	类似工程的经历、业绩介绍

（或另附简历）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、我方单位的项目经理、技术负责、施工、质量、安全、材料、财务以及各主要专业工种负责人均已列入。

1、 列入本表人员的更换须经招标人单位同意，擅自更换或不到位均属违纪行为。

附件5：投标服务详细配置清单和技术偏离表（格式）
投标人名称：                                    
标    项：                                      
招标编号：                                      

	序号
	招标文件要求
	投标响应
	备注

	1
	招标文件技术要求
(根据标内要求复制)
	请填写投标产品技术指标对应详细描述
	

	
	…
	可自行添加行
	

	
	详细参数可自行加行
	
	

	2
	请填写售后服务要求
	
	

	3
	请填写保修期要求
	
	

	4
	请填写安装要求(如有)
	
	

	5
	请填写验收方式要求(如有)
	
	

	6
	请填写付款方式要求
	
	

	7
	请填写到货期要求
	
	

	8
	…
	
	

	9
	…
	
	

	10
	…
	
	


注：1.此表须与招标文件“招标项目说明及要求”相应标项内的所有技术规格（含技术、功能、配置、附加必备条件、售后服务、安装、验收、付款方式等）相比较且一一对应真实逐条填列。

2、投标人递交的技术规格书中必须真实逐条列明，否则由投标人自行承担相关风险。
投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：               日期：    年   月   日

附件6：法定代表人授权委托人社保证明

社保机构出具的盖有社保部门公章的法定代表人授权委托人社保证明（如授权委托人为离退休返聘人员的，投标响应文件技术部分内需提供退休证明及单位聘用证明），格式自拟。（如投标文件内为复印件的，则必须携带上述相关证明原件参加开标会）

附件7：投标承诺书

针对本招标项目,我公司郑重承诺: 本单位自愿参加                项目（编号：                 ）采购的投标。
1、本公司所投标项填列的各项内容都是真实、准确的；

2、本公司保证在本次招标项目中所提供的资料全部真实和合法;

3、本公司保证绝不采取不正当手段诋毁排挤其他投标人;

4、本公司保证绝不向招标人、采购单位有关工作人员提供不正当利益,以影响采购结果的公正性。

5、同意此次采购文件中的各项内容。
6、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。
7、本单位如中标，保证按照投标文件的承诺与贵方签订合同，保证履行合同条款并向采购人缴纳履约保证金。
如有违反以上承诺,本公司愿意接受招标人对投标文件作无效的处理,并承担相关的一切责任及后果。
投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）： 

二〇      年   月   日
附件8：退还投标保证金证明（格式） 
绍兴市妇幼保健院：

兹有我单位                           (公司名称)委托员工         同志身份证号码：                    ，手机号码：            。前往你处办理退还投标保证金(人民币)               元整，请与接洽。

委托人无权转委权。特此证明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月   日

注：本证明书仅供退换本单位投标保证金，不适用于供应商会员诚信保证金退还。



























PAGE  
3
-  -

